应急柴油发电机组用抗氧化燃料

Antioxidant Fuel for Emergency Diesel Generator Sets

20XX-XX-XX发布

20XX-XX-XX实施

中国内燃机学会  发布

ICS 27.020

团体标准

T/CSICE XXXX-20XX

CCS J 92

目　　次

前  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	2

3.1	2

4　产品类型	2

4.1　要素的分类	2

5　技术要求和试验方法	2

6　取样	4

7　标志、包装、运输和贮存	4

8　安全	4

8.1　危险性概述	4

8.2　防护措施	4

9　检验规则	4

9.1　检验分类与检验项目	4

9.2　组批	4

9.3　判定规则	4

附　录　A	5

A.1　用于研究目的的本储存稳定性测试的建议实验条件	5

A.1.1　范围	5

A.1.2　等效试验条件	5

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国内燃机学会标准管理部提出。

本文件由中国内燃机学会归口。

本文件起草单位：山东京博新能源控股发展有限公司、天津大学、燃擎智创科技（苏州）有限公司、山东京博石油化工有限公司、黄河三角洲京博化工研究院有限公司。

本文件主要起草人：徐林勋、姜雪丽、刘海峰、郭孔鲁、贾丹丹、尹博、卢梦林、董凯悦。

本文件于2026年首次发布。

应急柴油发电机组用抗氧化燃料

1　范围

本标准规定了应急柴油发电机组用抗氧化燃料的术语和定义、产品类型、技术要求和试验方法、取样、标志、包装、运输和贮存、安全及标准的实施。

本标准适用于应急柴油发电机组使用的、由石油制取或加有改善使用性能添加剂的抗氧化柴油。本标准不适用于以生物柴油为调和组分的抗氧化柴油。

本标准产品主要适用于以柴油发电机组进行应急发电的场所，如核电厂、数据中心、医院等。

2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1.1—2020 标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则

GB 190 危险货物包装标志

GB 19147 车用柴油

GB/T 258 轻质石油产品酸度测定法

GB/T 260 石油产品水分测定法 蒸馏法

GB/T 261 闪点的测定 宾斯基-马丁闭口杯法

GB/T 265 石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法

GB/T 268 石油产品残炭测定法（康氏法）

GB/T 386 柴油十六烷值测定法

GB/T 508 石油产品灰分测定法

GB/T 510 石油产品凝点测定法

GB/T 1884 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）

GB/T 1885 石油计量表

GB/T 4756 石油液体手工取样法

GB/T 5096 石油产品铜片腐蚀试验法

GB/T 6536 石油产品常压蒸馏特性测定法

GB/T 11133 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法

GB/T 11139 馏分燃料十六烷指数计算法

GB/T 11140 石油产品硫含量的测定 波长色散X射线荧光光谱法

GB/T 17144 石油产品 残炭的测定 微量法

GB/T 23801 中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定 红外光谱法

GB 30000.7-2013 化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体

GB/T 30515 透明和不透明液体石油产品运动黏度 测定法及动力黏度计算法

GB/T 33400 中间馏分油、柴油及脂肪酸甲酯中总污染物含量测定法

SH 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则

SH/T 0175 馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）

SH/T 0246 轻质石油中水含量测定法（电量法）

SH/T 0604 原油和石油产品密度测定法（U形振动管法）

SH/T 0606 中间馏分烃类组成测定法（质谱法）

SH/T 0689 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法（紫外荧光法）

SH/T 0694 中间馏分燃料十六烷指数计算法（四变量公式法）

NB/SH/T 0164 石油及相关产品包装、储运及交货验收规则

NB/SH/T 0248 柴油和民用取暖油冷虑点测定法

NB/SH/T 0606 中间馏分烃类组成的测定 质谱法

NB/SH/T 0765 柴油润滑性的评定 高频往复式试验机法

NB/SH/T 0806 中间馏分芳烃含量的测定 示差折光检测器高效液相色谱法

NB/SH/T 0916 柴油燃料中生物柴油（脂肪酸甲酯）含量的测定 红外光谱法

国外标准（按英文字母A-Z顺序排列）

ASTM D5304 用氧气过压法评定中间馏分燃料储存稳定性的试验方法（Standard Test Method for Assessing Middle Distillate Fuel Storage Stability by Oxygen Overpressure）

ASTM D7039 汽油、柴油、喷气燃料、煤油、生物柴油、生物调和柴油以及乙醇汽油中硫含量的测定（单波长色散X射线荧光光谱法）（Standard Test Method for Sulfur in Gasoline, Diesel FueL Jet Fuel, Kerosine, Biodiesel, Biodiesel Blends, and Gasoline-Ethanol Blends by Monochromatic Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometry）

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

多环芳烃含量 content of polycyclic arcomatic hydrocarbons

柴油中的总芳烃含量减去单环芳烃的含量。

4　产品类型

4.1　要素的分类

应急柴油发电机组用抗氧化燃料按凝点分为两个牌号：

0号应急柴油发电机组用抗氧化燃料：适用于风险率为10%的最低温度在4℃以上的地区使用；

-35号应急柴油发电机组用抗氧化燃料：适用于风险率为10%的最低温度在-29℃以上的地区使用。

5　技术要求和试验方法

5.1　应急柴油发电机组用抗氧化燃料中所使用的添加剂应无公认的有害作用，添加剂应按推荐的适宜用量使用。应急柴油发电机组用抗氧化燃料中不应含有任何可导致发动机无法正常运行的添加物和污染物。应急柴油发电机组用抗氧化燃料中不得人为加入甲醇。

5.2　应急柴油发电机组用抗氧化燃料的技术要求和试验方法见表1。

- 应急柴油发电机组用抗氧化燃料技术要求和试验方法

| 项 目 |  | 质量指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0号 | -35号 |  |
| 储存稳定性（以总不溶物计）/（mg/100 mL） | 不大于 | 2.5 |  | ASTM D5304 |
| 氧化安定性（以总不溶物计）/（mg/100 mL） | 不大于 | 1.5 |  | SH/T 0175 |
| 硫含量a/（mg/kg） | 不大于 | 10 |  | SH/T 0689 |
| 酸度（以KOH计）/（mg/100 mL） 老化前 老化后b | 不大于 不大于 | 5 7 |  | GB/T 258 |
| 10 % 蒸余物残炭c（质量分数）/% | 不大于 | 0.3 |  | GB/T 17144 |
| 灰分（质量分数）/% | 不大于 | 0.01 |  | GB/T 508 |
| 铜片腐蚀（50 ℃，3 h）/级 | 不大于 | 1 |  | GB/T 5096 |
| 水含量d（体积分数）/% | 不大于 | 痕迹 |  | GB/T 260 |
| 润滑性 校正磨痕直径（60 ℃）/μm | 不大于 | 420 |  | NB/SH/T 0765 |
| 多环芳烃含量e（质量分数）/% | 不大于 | 5 |  | NB/SH/T 0806 |
| 总污染物含量/（mg/kg） | 不大于 | 15 |  | GB/T 33400 |
| 运动黏度f（20 ℃）/（mm2/s） | 不大于 | 3.0 ~ 8.0 | 1.8 ~ 7.0 | GB/T 265 |
| 凝点/ ℃ | 不高于 | 0 | -35 | GB/T 510 |
| 冷滤点/ ℃ | 不高于 | 4 | -29 | NB/SH/T 0248 |
| 闪点（闭口）/℃ | 不低于 | 62 | 52 | GB/T 261 |
| 十六烷值 | 不小于 | 51 | 47 | GB/T 386 |
| 十六烷值指数g | 不小于 | 46 | 43 | SH/T 0694 |
| 馏程 50%回收温度/℃ 90%回收温度/℃ 95%回收温度/℃ | 不高于 不高于 不高于 | 300 355 365 |  | GB/T 6536 |
| 密度h（20 ℃）/（kg/m3） |  | 810 ~ 845 | 790 ~ 40 | GB/T 1884 GB/T 1885 |
| 脂肪酸甲酯含量i（体积分数）/% | 不大于 | 1.0 |  | NB/SH/T 0916 |
| a 也可采用GB/T 11140和ASTM D7039进行测定，结果有异议时，以SH/T 0689方法为准。 b 经过ASTM D5304测试后所得油品进行酸度测试。 c 也可采用GB/T 268进行测定，结果有异议时，以GB/T 17144方法为准。若应急柴油发电机组用抗氧化燃料中含有硝酸酯型十六烷值改进剂，10%蒸余物残炭的测定应使用不含加硝酸酯的基础燃料进行。应急柴油发电机组用抗氧化燃料中是否含有硝酸酯型十六烷值改进剂的检验方法按照GB 19147-2016车用柴油附录B的要求检验。 d 可用目测法，即将试样注入100 mL 玻璃量筒中，在室温（20℃ ± 5 ℃）下观察，应当透明，没有悬浮和沉降的水分。也可采用GB/T 11133和SH/T 0246测定，结果有异议时，以GB/T 260方法为准。 e 也可采用NB/SH/T 0606进行测定，结果有异议时，以NB/SH/T 0806方法为准。 f 也可采用GB/T 30515进行测定，结果有异议时，以GB/T 265方法为准。 g 十六烷值指数的计算也可采用GB/T 11139。结果有异议时，以SH/T 0694方法为准。 h 也可采用SH/T 0604进行测定，结果有异议时，以GB/T 1884和GB/T 1885方法为准。 i 脂肪酸甲酯应当满足GB/T 20828要求。也可采用GB/T 23801进行测定，结果有异议时，以NB/SH/T 0916方法为准。 |  |  |  |  |

5.3　推荐使用苯胺类抗氧剂增强燃料储存稳定性和氧化安定性。

6　取样

取样按 GB/T 4756 进行，取 4 L 作为检验和留样用。

7　标志、包装、运输和贮存

应急柴油发电机组用抗氧化燃料属易燃液体，产品的标志、包装、运输和贮存及交货验收按NB/SH 0164、GB 30000.7-2013和GB 190进行。

8　安全

根据《全球化学品统一分类和标签制度》《危险化学品分类信息表》与《化学品分类和标签规范》系列标准（GB 30000.2-2013—GB 30000.29-2013），该产品属于易燃液体，类别 3。

8.1　危险性概述

- 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压力增大，有开裂和爆炸的危险。

8.2　防护措施

a) 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

b) 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

c) 皮肤和身体防护：穿一般作业防护服。

d) 手防护：戴橡胶耐油手套。

e) 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

9　检验规则

9.1　检验分类与检验项目

本产品检验为出厂检验，出厂检验项目为表1中规定的技术指标。

9.2　组批

产品每生产一罐为一批。

9.3　判定规则

出厂检验结果应满足检验项目的技术要求，如有一项不符合本标准要求时，按 GB/T 4756 的规则重新取样进行复检，复检结果如仍有一项不符合技术要求时，则判该批产品不合格。

附　录　A

（规范性）

储存稳定性

A.1　用于研究目的的本储存稳定性测试的建议实验条件

A.1.1　范围

A.1.1.1 本附录提供了压力、温度和试验持续时间条件的信息，在这些条件下，将形成大约相同数量的不溶物。

A.1.1.2 本附录将在800kPa(绝对）氧气压力下在40℃下氧气超压条件下储存一个月形成的不溶物水平与在20℃和40℃、大气压空气压力下的等效储存时间联系起来。

A.1.1.3 本附录的表A1.1表明，在800kPa（绝对）氧气压力下的温度和测试持续时间，产生的不溶物量与在20℃大气压力下储存40个月后所获得的的不溶物量大致相同。

A.1.1.4 ASTM D5304 标准的适用范围包括：

适用于评定中间馏分燃料的潜在储存安定性，符合 ASTM D975 规范要求。

既适用于新炼制的燃料，也适用于已储存的燃料

适用于含有或不含稳定剂添加剂的燃料，但含有分散剂添加剂 (包括含分散剂的稳定性添加剂) 的燃料可能与不含分散剂添加剂的燃料产生不准确的排序结果。

A.1.2　等效试验条件

在40℃时，使用800kPa（绝对）的氧气代替大气压下的空气，大多数中间馏分燃料的不溶物增加约10倍。因为在40℃的大气压下存储一个月所产生的不溶物量与在20℃下储存四个月的不溶物的量大致相同，因此在40℃、800kPa（绝对）氧压下储存一个月所产生的不溶物的量与在20℃大气压下储存40个月大致相同。其他温度下的等效时间如下表所示：

表A.1在800 kPa（绝对）氧气条件下的温度和试验持续时间的组合，其产生的不溶物量与大气压力下20℃储存40个月的不溶物质量大致相同。

| 温度℃ | 测试时长 |
| --- | --- |
| 40 | 32天 |
| 60 | 8天 |
| 80 | 48h |
| 90 | 24h |
| 100 | 16h |

T/CSICE XXX-XXX